正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-06-004

正德职业技术学院

项目名称：校园网核心机房UPS系统更新改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-004
竞争性磋商文件
日 期：二〇二六年六月
目   录

第一部分 响应人须知

第二部分 采购方式及相关规定
第三部分 采购需求及技术要求

第四部分 报价内容及相关要求
第五部分 响应文件格式
第一部分　响应人须知
一、磋商文件

1.本文件中采购单位为正德职业技术学院，亦称甲方；成交人系指确定成交候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.磋商文件包括第一、第二、第三、第四、第五共五个部分。

3.响应人应详阅磋商文件中的所有条款；不按磋商文件要求提供的响应文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由响应人自已负责。

二、磋商文件的澄清

响应人如对磋商文件有疑问，应在报价截止时间五日前以书面形式提出。采购人将在收到后及时答复，必要时顺延响应截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，采购人将不予答复。
三、磋商文件的补充或修正       

采购人可在报价截止时间前对磋商文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，报价截止时间相应顺延。
四、响应文件的文字

1.响应文件以及响应人与采购人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.响应人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的响应文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、响应文件的签署及其形式

1.响应文件应密封。响应人应在报价函中写清响应人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.响应文件须一式叁份，“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.响应文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.响应文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.响应文件由响应人在规定的时间内送达。

第二部分  采购方式及相关规定
一、采购方式
正德职业技术学院校园网核心机房UPS系统更新改造项目为竞争性磋商采购，位于南京市江宁区将军大道18号校内。
二、采购程序
报名→现场踏勘→提交报价相关材料→招标评审→确定成交单位。

三、响应人管理
响应人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由成交方负责。

四、递交响应文件截止时间
2026年6月17日上午10:00，磋商时间另行通知。

五、递交响应文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的响应文件不予受理）。

六、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、磋商程序

1.本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

学院按照本项目特点由采购招标工作组对响应文件进行评估和比较。各响应人递交的响应文件作为首轮报价，评审工作开始后，采购招标工作组首先对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审核，随后就本项目的技术要求与商务要求与响应人分别进行磋商，给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。

2.磋商结束，各响应人以技术、商务磋商内容为基础，进行第二轮即最终报价，最终报价及承诺需以书面形式做出。

八、异常低价报价审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价报价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查响应人报价平均值65%的；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价响应人报价65%的；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为响应人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价报价审查后，将要求相关响应人在评审现场合理时间内（30分钟）对报价价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。响应人不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效报价处理。

九、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定成交候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价总价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期承诺
（5分）
	整体系统质保期≥3年，满足3年得3分；在满足年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得5分）。
	5

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有机房UPS系统更新改造项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订）
	5

	四
	技术要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分采购需求及技术要求中除第一点“项目概况”外，其他所有要求须在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分报价内容及相关要求，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
每负偏离1项扣2分；20分扣完为止。
	20

	五
	项目实施方案

（20分）
	1.施工组织方案（6分）：提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（2026年8月10日前完成竣工验收）、人员配置、安全管理措施、文明施工措施等。

方案完整、科学、可行，针对性强，得5-6分；方案基本完整、可行，针对性一般，得2-4分；方案缺失或不可行，得0-1分。

2.割接与无缝切换专项方案（7分）：针对“先备后割、无缝切换”原则制定专项方案，内容需包括：备用线路搭建及测试流程、割接前采购人确认程序、割接过程全程监控与异常恢复机制（如立即回退原线路）、应急预案。

方案详细、可操作性强，风险控制完善，得6-7分；方案较详细，基本覆盖要求，得3-5分；方案简单或存在明显漏洞，得0-2分。

3.原有设备拆卸与场地适配方案（7分）：提供原UPS及电池组拆卸、搬运、存放的具体方案（含保护措施、安全规范、存放场地协调）；同时包含设备底座（5#角钢承重支架）制作安装方案。

方案完整、合理，考虑周全，得6-7分；方案基本完整，细节略有不足，得3-5分；方案缺失或存在安全隐患，得0-2分。
	20

	六
	培训方案

（9分）
	1.培训内容（3分）：包含UPS主机操作、精密空调操作、日常巡检维护、常见故障判断与处理、动环监控接入及远程监控使用等。内容全面且针对本项目设备，得3分；内容较全面但遗漏部分关键点，得2分；内容简单或泛泛而谈，得0-1分。

2.培训方式（3分）：采用现场实操培训+操作手册+视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得3分；方式单一（仅现场讲解），得2分；未明确培训方式，得0-1分。
3.培训时间与人员安排（3分）：明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作并经考核通过为止。

安排明确且承诺效果保障，得3分；安排模糊或无效果承诺，得1-2分；未提供，得0分。
	9

	七
	售后服务方案

（8分）
	1.服务体系与响应承诺（3分）：提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、2小时内响应、8小时内到达现场（重大故障4小时内到达）、应急处理流程（如电池故障、主机宕机等场景）。
方案完整、承诺优于或满足招标要求，得3分；方案基本满足但缺少部分细节，得2分；方案简单或低于招标要求，得0-1分。
2.质保期内巡检与回访（3分）：承诺质保期内每年至少一次免费上门巡检（含电池容量测试、设备清洁、固件检查及升级建议），每学期提供一次远程或现场回访，并出具巡检报告。
承诺完全满足且额外提供回访增值服务，得3分；仅承诺每年一次巡检，得2分；未承诺巡检，得0分。
3.质保期后服务承诺（2分）：承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并提供设备延保方案供选择。
明确成本价维修及终身技术支持，得2分；承诺模糊或无具体说明，得1分；未承诺，得0分。
	8

	八
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


十、响应人如需咨询，请与采购单位联系。

商务事项咨询：毛老师   电话025-52111868

技术事项咨询：钱老师   电话025-52110338

其他未明确条款以合同约定为准。

第三部分  采购需求及技术要求
一、项目概况

本项目拟采购一套30kVA在线式双变换UPS系统，包含主机、蓄电池、电池柜、精密空调及全部安装调试服务，利用2026年暑假完成施工，实现核心机房25kVA负载后备供电≥1小时的目标。

二、总体技术要求
1.所有设备须为原厂全新正品，符合GB/T 14715-2017、YD/T 1095-2018等国家及行业标准。

2.系统须为380VAC三相输入输出，在线式双变换工作模式，具备稳压、稳频、抗干扰功能。

3.主机须为在线式高频塔式UPS，所有电路板采用三防工艺。

4.施工须遵循“先备后割、无缝切换”原则，最大限度保障核心业务连续运行。

5.后备供电时间：在25kVA负载下，停电后持续供电时间≥1小时。

三、UPS主机技术参数

	项目
	技术要求

	额定容量
	30kVA/27kW及以上

	工作模式
	纯在线双变换，输出功率因数≥0.95（在额定负载下）

	输入电压
	线电压范围208–485VAC（三相四线制），支持宽电压范围138–485VAC

	输入频率
	支持50Hz±5%范围内运行

	输入功率因数
	满载时≥0.95；

100%非线性负载时≥0.995；

50%负载时≥0.990；

30%负载时≥0.985

	输入谐波
	≤5%（额定线性负载）；

100%非线性负载时＜3%；

50%负载时＜3.8%；

30%负载时≤5%

	输出电压
	支持380/400/415VAC（线电压，三相，可选配置）

	输出频率
	稳态精度：50Hz±0.05Hz（或±0.1Hz，视实际）；

频率跟踪范围：45Hz–55Hz；

可设定输出频率：50Hz±1Hz；

跟踪速率：0.5Hz/s 至 1Hz/s

	输出波形
	纯正弦波

	总谐波失真
	≤3%（线性负载）；

≤8%（非线性负载）

	过载能力
	125%负载可持续10分钟；

150%负载可持续0.5分钟

	保护功能
	具备过载、短路、过压、欠压、过温、电池过充电/过放电、浪涌保护功能。

	显示与监控
	液晶显示屏，支持RS485、RJ45接口；

	转换时间
	市电与电池模式切换0ms；

旁路与逆变模式切换≤2ms

	电池管理
	支持电池节数 30～44 节可调，具备智能均衡充放电管理功能；外接电池电压适配范围 360VDC～528VDC

	运行效率
	≥95%

	品牌要求
	国产一线品牌，须提供所投UPS产品的泰尔认证、节能认证、CE认证证书，并加盖所投品牌厂商公章


四、蓄电池及配套设备
（一）蓄电池

	项目
	技术要求

	规格
	12V 120Ah阀控式铅酸蓄电池（免维护）；

或12V 100Ah阀控式铅酸蓄电池（免维护）（二选一）

	数量
	32节（12V 120Ah，以1组串联方式连接）；

或40节（12V 100Ah，以1组串联方式连接）

	额定电压
	12V

	额定容量
	≥120Ah（12V 120Ah规格，10HR放电率，25℃）；≥100Ah（12V 100Ah规格，10HR放电率，25℃）

	内阻
	≤8mΩ（单体电池内阻，25℃）

	自放电率
	每月自放电率≤3%（25℃）；静置28天后容量保存率不低于98.5%

	浮充寿命
	≥8年（25℃，12V 120Ah规格）；

≥10年（25℃，12V 100Ah规格）

	一致性要求
	12V 120Ah规格：静置24小时后，两组电池电压偏差≤0.05V；

12V 100Ah规格：开路电压差≤35mV，浮充24h 后压差≤22mV，放电端电压压差≤600mV

	安全要求
	防爆、防漏液、防鼓胀；外壳阻燃等级≥V-0（采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0 标准）；全密封防泄漏结构，正常工作无酸雾溢出；安全阀自动开启闭合，闭阀压力15-20kPa，开阀压力20-25kPa

	品牌要求
	提供电池泰尔检测报告（有效期内）并加盖所投品牌厂商公章。


电池柜及配套辅材

	项目
	技术要求

	电池柜
	1个，适配32节120Ah蓄电池/柜或40节100Ah 蓄电池/柜（立放四层，含双层维护空间）；冷轧钢板厚度≥1.2mm，经防锈、防静电处理；具备通风、防触电保护功能；含16 mm²电池连接电缆及电池空开。

	连接电缆
	钢芯国标阻燃电缆，电池连接线截面积≥16mm²

	配套辅材
	含防反接保护装置、过流保护器、直流断路器、直流开关箱体、线槽、接线端子、标识牌等，满足直流配电规范


精密空调技术要求

	项目
	技术要求

	制冷量
	7.5kW

	送风方式
	上送风，前方出风

	风机
	AC风机

	机组类型
	定频机组，单冷型

	电源制式
	220V/50Hz

	风量
	≥2300m³/h

	能效要求
	投标产品所属系列产品全年能效比（AEER）≥4.0；机组需在机身显著位置粘贴一级能效标识

	运行温域
	室外机可在-15℃至45℃宽温域内稳定运行

	功能
	自动调节温度；显示工作状态、回风温度变化曲线、机组电压及频率；记录主要部件运行时间；存储并显示不少于1000条历史告警信息（以文字/图形方式显示，非故障代码简码）

	配套辅材
	含10m长铜管、保温棉、与机组匹配的主流制冷剂（如 R410A）等安装辅材


六、消防设备要求
悬挂式七氟丙烷灭火器，定温型 20KG，适配 UPS 电源间安装要求。

七、安装、调试与线路割接要求
1.施工时间：全部安装调试工作须在2026年暑假期间完成，具体时段由采购人提前通知。

2.施工团队：施工人员须持有低压电工操作证，配备专职安全员。

3.割接要求：

（1）严格执行“先备后割、无缝切换”原则。

（2）割接前完成备用线路搭建及测试，经采购人确认后方可实施。

（3）割接过程全程监控，如出现异常立即恢复原线路。

4.原有设备处理：成交人负责原有UPS及电池组的拆卸、搬运、存放，相关费用包含在总报价中。

5.设备底座：采用5#角钢焊接，制作电池柜及UPS主机承重支架（散力底座），共2套，满足设备承重及安装要求。

6.市电电缆：采用YJV5*16mm² 国标线缆，长度100米，满足机房市电总进线要求。

第四部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.报价必须按照磋商文件所附采购清单报价。

2.报价应为综合报价，是指提供采购项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、税金、及其它相关费用。

3.响应人须在报价函中注明主要设备的品牌、型号及规格。 

二、供货要求

1.供货周期：成交通知书发出后15个日历日内完成设备到货（含UPS、蓄电池、空调、消防设备等全部设备）。

2.运输要求：成交人负责运输、装卸、搬运至指定位置，承担运输风险。

三、施工与工期要求
1.整体工期：2026年8月10日前完成竣工验收。

2.施工方案：成交后10日内提交详细施工方案及应急预案，经采购人审核后实施。

四、验收要求
1.硬件验收：核对设备型号、数量、外观、配件、合格证、检测报告（含抗震、节能、泰尔等）、认证证书等，确保所有设备为原厂全新正品；核查空调室外机耐候性、风机类型等关键配置是否符合要求。

2.功能验收：

（1）UPS各工作模式（三进三出/三进单出/单进单出）切换正常，电压、频率稳定，各保护功能有效；

（2）电池均衡充放电，无环流，后备供电时间在25kVA负载下≥1小时；

（3）精密空调制冷、温度调节、数据记录及告警功能正常，7.5kW 制冷量达标，高温工况下运行稳定，能效符合要求，RS485 通讯接口可正常接入动环监控；

（4）温湿度传感器测量精准，数据传输正常；

（5）UPS 远程监控功能正常，历史告警记录可查询；

（6）消防设备安装规范，符合使用要求。

3.文档验收：提供完整的竣工资料，包括安装图纸、配电系统图、调试报告、验收报告、维保手册、设备技术资料等纸质及电子版文件。

五、技术服务要求

1.现场指导：到货验收、安装调试全过程由专业技术人员负责。

2.培训服务：验收后为运维人员提供现场培训，确保能独立操作UPS、精密空调等设备。

3.技术资料：提供全套纸质及电子版技术资料，包含设备说明书、检测报告、认证证书、操作手册等。

六、质保要求

1.质保期：整体系统质保期≥3年，自验收合格之日起计算（所有设备均为原厂三年质保）。

2.质保内容：非人为损坏免费维修或更换。

3.响应时间：2小时内响应，8小时内到达现场；重大故障4小时内到达。

4.巡检服务：质保期内每年一次免费上门巡检。

七、付款方式

1.预付款：合同签订后支付合同价款的30%。

2.进度款：设备到货验收合格后支付合同价款的40%。

3.竣工款：项目竣工验收合格后支付合同价款的28%。剩余2%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。

4.成交人需提供增值税专用发票。

5.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议成交人提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第五部分　响应文件格式
正德职业技术学院

项目名称：校园网核心机房UPS系统更新改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-004
响  应  文  件

响应人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


19

附件一：项目评分目录

22

附件二：报价函

25

附件三：法人代表授权书

26

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

27

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

28

附件六：近三年承担过机房UPS系统更新改造项目业绩（附合同复印件）

29

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

30

附件八：技术、商务条款偏离表

31

附件九：真实性承诺书

32

附件十：项目实施方案、培训方案、售后服务方案

33

附件十一：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价总价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期承诺
（5分）
	整体系统质保期≥3年，满足3年得3分；在满足年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得5分）。
	

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有机房UPS系统更新改造项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订）
	

	四
	技术要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分采购需求及技术要求中除第一点“项目概况”外，其他所有要求须在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分报价内容及相关要求，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
每负偏离1项扣2分；20分扣完为止。
	

	五
	项目实施方案

（20分）
	1.施工组织方案（6分）：提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（2026年8月10日前完成竣工验收）、人员配置、安全管理措施、文明施工措施等。

方案完整、科学、可行，针对性强，得5-6分；方案基本完整、可行，针对性一般，得2-4分；方案缺失或不可行，得0-1分。

2.割接与无缝切换专项方案（7分）：针对“先备后割、无缝切换”原则制定专项方案，内容需包括：备用线路搭建及测试流程、割接前采购人确认程序、割接过程全程监控与异常恢复机制（如立即回退原线路）、应急预案。

方案详细、可操作性强，风险控制完善，得6-7分；方案较详细，基本覆盖要求，得3-5分；方案简单或存在明显漏洞，得0-2分。

3.原有设备拆卸与场地适配方案（7分）：提供原UPS及电池组拆卸、搬运、存放的具体方案（含保护措施、安全规范、存放场地协调）；同时包含设备底座（5#角钢承重支架）制作安装方案。

方案完整、合理，考虑周全，得6-7分；方案基本完整，细节略有不足，得3-5分；方案缺失或存在安全隐患，得0-2分。
	

	六
	培训方案

（9分）
	1.培训内容（3分）：包含UPS主机操作、精密空调操作、日常巡检维护、常见故障判断与处理、动环监控接入及远程监控使用等。内容全面且针对本项目设备，得3分；内容较全面但遗漏部分关键点，得2分；内容简单或泛泛而谈，得0-1分。

2.培训方式（3分）：采用现场实操培训+操作手册+视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得3分；方式单一（仅现场讲解），得2分；未明确培训方式，得0-1分。
3.培训时间与人员安排（3分）：明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作并经考核通过为止。

安排明确且承诺效果保障，得3分；安排模糊或无效果承诺，得1-2分；未提供，得0分。
	

	七
	售后服务方案

（8分）
	1.服务体系与响应承诺（3分）：提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、2小时内响应、8小时内到达现场（重大故障4小时内到达）、应急处理流程（如电池故障、主机宕机等场景）。
方案完整、承诺优于或满足招标要求，得3分；方案基本满足但缺少部分细节，得2分；方案简单或低于招标要求，得0-1分。
2.质保期内巡检与回访（3分）：承诺质保期内每年至少一次免费上门巡检（含电池容量测试、设备清洁、固件检查及升级建议），每学期提供一次远程或现场回访，并出具巡检报告。
承诺完全满足且额外提供回访增值服务，得3分；仅承诺每年一次巡检，得2分；未承诺巡检，得0分。
3.质保期后服务承诺（2分）：承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并提供设备延保方案供选择。
明确成本价维修及终身技术支持，得2分；承诺模糊或无具体说明，得1分；未承诺，得0分。
	

	八
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：响应人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。
附件二：报价函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目磋商文件，我单位经考察和研究上述项目磋商文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目磋商文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	规格
	数量

（单位）
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	1
	UPS主机
	
	30kVA
	1台
	
	
	三进三出塔式落地式

	2
	蓄电池
	
	12V120AH/12V100AH
	32节/40节
	
	
	阀控式铅酸免维护

	3
	电池柜
	
	适配32节 120AH/40节 100AH 蓄电池
	1个
	
	
	含电池柜内电池连接线（16mm2）

立放四层双边维护

	4
	电池汇流箱
	
	定制
	1台
	
	
	含箱体，电池直流汇流空开和母排等

	5
	UPS配电柜
	
	定制
	1台
	
	
	配置详见配电系统图

	6
	机房市电

总进线线缆
	
	YJV5*16mm2
	100米
	
	
	

	7
	设备底座
	
	定制
	2套
	
	
	电池柜及UPS主机设备承重散力底座

	8
	精密单冷空调
	
	7.5kW，上前送风，R410A，风冷房间级
	1台
	
	
	UPS 电源间使用，含安装辅材

	9
	悬挂式七氟丙烷灭火器
	
	定温型20KG
	1套
	
	
	安装于UPS电源间

	10
	配套线材及辅材
	
	国标阻燃
	1批
	
	
	电池汇流箱至UPS主机电池连接线、UPS输入输出线缆、空调电源线等

	11
	原有设备拆卸搬运回收
	
	
	1项
	
	
	

	12
	安装调试及割接服务
	
	
	1项
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：总价必须包含完成本项目的所有费用（包括设备采购、运输、装卸、安装、调试、运行、培训、税费、售后维保等等全部费用）。


2.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的磋商文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果成交，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受磋商文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。
8.如果成交，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

附件六：近三年承担过机房UPS系统更新改造项目业绩（附合同复印件）
近三年承担过机房UPS系统更新改造项目情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年5月1日起至报价截止日）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1.具有独立订立合同的能力。

2.未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的。

4.企业的资质类别满足招标公告要求。

5.符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次报价，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：项目实施方案、培训方案、售后服务方案
包含但不限于：

1.项目实施方案（施工组织方案、割接与无缝切换专项方案、原有设备拆卸与场地适配方案等）。

2.培训方案（培训内容、培训方式、培训时间、人员安排等）。
3.售后服务方案（服务体系与响应承诺、质保期内巡检与回访、质保期后服务承诺等）。

附件十一：现场踏勘确认单
项目名称：校园网核心机房UPS系统更新改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-004
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于响应文件内。
2

