正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-06-003

正德职业技术学院

项目名称：出入口人脸识别道闸系统采购及安装

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-003
竞争性磋商文件
日 期：二〇二六年六月
目   录

第一部分 响应人须知

第二部分 采购方式及相关规定
第三部分 采购需求及技术要求

第四部分 报价内容及相关要求
第五部分 响应文件格式
第一部分　响应人须知
一、磋商文件

1.本文件中采购单位为正德职业技术学院，亦称甲方；成交人系指确定成交候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.磋商文件包括第一、第二、第三、第四、第五共五个部分。

3.响应人应详阅磋商文件中的所有条款；不按磋商文件要求提供的响应文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由响应人自已负责。

二、磋商文件的澄清

响应人如对磋商文件有疑问，应在报价截止时间五日前以书面形式提出。采购人将在收到后及时答复，必要时顺延响应截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，采购人将不予答复。
三、磋商文件的补充或修正       

采购人可在报价截止时间前对磋商文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，报价截止时间相应顺延。
四、响应文件的文字

1.响应文件以及响应人与采购人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.响应人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的响应文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、响应文件的签署及其形式

1.响应文件应密封。响应人应在报价函中写清响应人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.响应文件须一式叁份，“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.响应文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.响应文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.响应文件由响应人在规定的时间内送达。

第二部分  采购方式及相关规定
一、采购方式
正德职业技术学院出入口人脸识别道闸系统采购及安装项目为竞争性磋商采购，位于南京市江宁区将军大道18号校内。

二、采购程序

报名→现场踏勘→提交报价相关材料→招标评审→确定成交单位。

三、响应人管理
响应人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由成交方负责。

四、递交响应文件截止时间
2026年6月17日上午10:00，磋商时间另行通知。

五、递交响应文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的响应文件不予受理）。

六、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、磋商程序

1.本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

学院按照本项目特点由采购招标工作组对响应文件进行评估和比较。各响应人递交的响应文件作为首轮报价，评审工作开始后，采购招标工作组首先对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审核，随后就本项目的技术要求与商务要求与响应人分别进行磋商，给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。

2.磋商结束，各响应人以技术、商务磋商内容为基础，进行第二轮即最终报价，最终报价及承诺需以书面形式做出。

八、异常低价报价审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价报价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查响应人报价平均值65%的；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价响应人报价65%的；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为响应人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价报价审查后，将要求相关响应人在评审现场合理时间内（30分钟）对报价价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。响应人不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效报价处理。

九、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定成交候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期承诺
（5分）
	质保期满足3年，得2分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加3分（即6年及以上得5分）。不满3年不得分。
	5

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）
	5

	四
	专业技术

（5分）
	1.所投产品制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书，得1分（提供证书复印件并加盖制造商公章，须为制造商自有；分、子公司证书无效，否则不得分）。

2.所投产品制造商被评为国家级工业设计中心，得2分；省级工业设计中心，得1分（提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章，否则不得分）。

3.所投监控产品制造商被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业，得2分；省级，得1分（提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章，否则不得分）。
	5

	五
	技术要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分“通道闸机数量与点位配置”、“技术参数要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
以上要求，每负偏离1项扣2分；20分扣完为止。
	20

	六
	演示

（8分）
	投标人须对第三部分“技术参数要求”中标注“提供佐证材料”的技术条款进行现场演示或提供视频证明材料。评委根据演示内容的完整性、真实性、符合性进行评分。
演示内容完整、清晰，全部满足磋商文件要求，得7-8分；演示内容基本完整，大部分满足要求但存在少量不足，得3-6分；演示内容缺失较多或无法满足要求，得0-2分。
	8

	七
	项目实施方案

（9分）
	施工组织方案（3分）：

提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（与25天内完工、2026年7月31日前完工的要求匹配）、人员配置、安全管理措施、文明施工措施、现场保护方案、原有设备拆除方案。

方案完整、科学、可行，针对性强，得3分；方案基本完整、可行，针对性一般，得1-2分；方案缺失或不可行，得0分。
系统对接与调试专项方案（3分）：

针对与校园现有平台对接（人员信息同步、通行数据共享、开放API接口，须提供接口目录）、现有约450路监控摄像头无缝接入（兼容GB/T 28181-2016、ONVIF、RTSP等协议）制定专项方案。内容需包括：对接技术路线、数据同步机制、视频接入与统一管控方案（实时预览、录像调取、状态监测）、权限统一管理、兼容性测试等。

方案详细、可行，覆盖所有关键环节，得3分；方案较详细，基本可行但部分细节缺失，得1-2分；方案简单或存在明显漏洞，得0分。
设备安装与点位适配方案（3分）：

提供针对四个不同点位（教学区东门南侧、教学区东门北侧、教学区北门、宿舍区大门）的闸机安装方案，需包括：基础施工、布线规范、防水防尘处理（IP65）、防雷接地、设备固定、立杆及防水箱安装、不锈钢围栏定制安装、与校园环境协调的美观性措施。

方案完整、合理，考虑周全，得3分；方案基本完整，细节略有不足，得1-2分；方案缺失或存在安全隐患，得0分。
	9

	八
	培训方案

（5分）
	1.培训内容（2分）：
包含人脸识别终端操作、管理平台使用（人员授权、权限配置、通行记录查询、视频监控查看）、闸机应急操作（断电开闸、手动开闸、遥控器使用）、常见故障判断与处理等。

内容全面且针对本项目设备，得2分；内容较全面但遗漏部分关键点，得1分；内容简单或泛泛而谈，得0分。
2.培训方式（1.5分）：
采用现场实操培训 + 操作手册 + 视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得1.5分；方式单一（仅现场讲解），得0.5-1分；未明确培训方式，得0分。
3.培训时间与人员安排（1.5分）：

明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作为止。

安排明确且承诺效果保障，得1.5分；安排模糊或无效果承诺，得0.5-1分；未提供，得0分。
	5

	九
	售后服务方案

（10分）
	1.服务体系与响应承诺（4分）：
提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内解决故障（不能修复则提供备用设备或替代方案）、备品备件库清单（含人脸终端、主控板、雷达、电源等关键备件）、应急处理流程。

方案完整、承诺优于或满足磋商文件要求，得3-4分；方案基本满足但缺少部分细节（如未提备用设备），得1-2分；方案简单或低于磋商要求，得0分。
2.质保期内巡检与回访（3分）：
承诺质保期内每半年至少一次免费上门巡检，提供设备清洁、固件升级、雷达校准、监控对接状态检查、通行记录校验等服务，并出具巡检报告。

承诺完全满足且额外提供增值服务（如每季度一次），得3分；仅承诺每半年一次巡检，得2分；未承诺巡检，得0分。
3.质保期后服务承诺（3分）：
承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并承诺以优惠价格提供延保服务。

明确成本价维修及终身技术支持，得3分；承诺模糊或无具体说明，得1-2分；未承诺，得0分。
	10

	十
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


十、响应人如需咨询，请与采购单位联系。

商务事项咨询：毛老师   电话025-52111868

技术事项咨询：钱老师   电话025-52110338

其他未明确条款以合同约定为准。

第三部分  采购需求及技术要求
一、项目概况

本项目为交钥匙工程，包括但不限于原有设备的拆卸、人脸识别道闸系统的设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、人员培训、技术交底、售后维保及与校园现有平台、现有监控系统的对接融合等全部工作。项目位于学院教学区及宿舍区指定出入口。

二、质量标准
符合国家现行相关行业标准、规范及磋商文件要求，确保系统稳定运行，一次性验收合格。

三、通道闸机数量与点位配置
本项目共配置四组人脸识别双向通道闸，具体点位与通道规格如下：

教学区东门南侧：1组双向双通道摆闸，道闸宽度100cm;

（2）教学区东门北侧：1组双向双通道摆闸，道闸宽度分别为90cm、110cm;
（3）教学区北门：1组双向三通道摆闸，道闸宽度分别为85cm、85cm、110cm;

（4）宿舍区大门：1组双向三通道摆闸，道闸宽度分别为70cm、70cm、100cm。

所有闸机均按双向通行设计，通道宽度、通行能力、防护等级等须满足本磋商文件技术参数要求。

根据实际踏勘结果，为每组闸机通道定制符合学院安保管理要求的不锈钢围栏。
四、技术参数要求

本项目采购的人脸识别道闸系统，需满足高校出入口安全管理需求，具备稳定性、安全性、便捷性，可对接学院现有平台及监控系统，具体技术参数要求如下（投标人所投设备须满足或优于以下参数，否则视为技术参数不响应）：

（一）总体要求

1.系统支持人脸、刷卡、密码、二维码四种验证方式，可自由切换，支持不低于3人同时进行人脸识别，同时人脸识别人数每增加1人加0.1分，最多加0.3分（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

2.系统支持离线识别功能，断网状态下可正常完成人脸验证通行，联网后自动同步通行记录。

3.系统支持U盘批量导入人脸信息，支持批量导出通行记录、人员信息，便于管理。

4.系统支持黑白名单管理、时段权限管理、假期模式设置，可根据学校需求设置不同人员的通行权限。

5.系统响应速度快，人脸识别速度不高于0.1秒，可实现无感通行，识别准确率≥99.6%，支持戴口罩、戴帽子识别，夜间光线暗淡环境下可正常识别。

6.系统支持与校园现有平台对接，实现人员信息同步、通行数据共享，提供开放接口，便于后期升级扩展。

7.室外安装设备需具备防水防尘性能，防护等级≥IP65，适应- 25°C 至70°C环境温度，相对湿度≤95%不凝露。

（二）人脸识别终端技术参数

1.屏幕尺寸：7英寸液晶屏，分辨率≥600×1024，显示清晰，操作便捷。

2.摄像头：采用双目摄像头方案，支持活体检测功能，能有效防御打印照片、电子屏幕视频、普通面具等攻击方式。攻击拦截率≥99.9%，应支持防假体攻击功能,对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。

3.采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染（提供佐证材料）。

4.人脸容量：支持不低于2万个用户、2万张人脸、30万条记录，每增加1万个用户/人脸加0.15分，最多加0.3分。支持动态人脸识别，跑步状态下可正常抓拍识别（提供佐证材料）。

5. 验证方式：支持人脸、IC卡、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。

6. 通讯接口：支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP，可实现远程管理、数据传输。

7.设备应支持DC12V/1A标准USB或端子输出，可以给锁具、读卡器等外设供电（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

8.支持消防报警联动。

9.支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名、LED状态指示、异常报警（非法闯入、验证失败）等功能。

10.国产化要求：设备关键器件需为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

（三）通道闸机技术参数

1.闸机宽度：≤210mm。
2.闸机类型：摆闸，双向通行。摆闸通道宽度 600mm-1100mm可调。

3.材质：机身采用国标304不锈钢材质，材料厚度≥1.2mm，防腐蚀、防生锈，平均无故障使用次数（MCBF）≥500万次。

4.通行速度：正常通行速度≥25人/分钟，常开模式下≥45人/分钟，开闸时间≤0.8秒。

5.防夹功能：具备雷达防夹、机械防夹双重保护，防止夹伤人员，遇到障碍物自动反弹，支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权（提供佐证材料）。

6.应急功能：支持断电自动开闸，便于紧急情况下人员疏散；支持手动开闸功能，可手动控制闸机开关。标配超级电容，支持断电开闸。

7.设备应能支持记忆模式，实现连续授权、连续通行，支持单次200人以上连续通过（提供佐证材料）。

8. 配置无线遥控器，配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复），灵活运用。

9.支持不少于3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；支持不少于9种通行模式组合，管控模式包含但不限于校园模式、假期模式、应急模式；通行模式包含但不限于单向授权通行、双向授权通行、常开自由通行等组合。

10.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、电机故障、雷达异常等声光报警语音提示（提供佐证材料）。

11.为保证设备长期使用质量，主控板、辅板、雷达扩展板、交换机板、电容储能板、断路器、开关电源等核心电子器件应有外壳防护罩（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

12.为方便后期升级，设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

13.通道组合配置要求：

（1）双向双通道：每组配置单机芯摆闸2台+双机芯摆闸1台；
（2）双向三通道：每组配置单机芯摆闸2台+双机芯摆闸2台，满足大流量快速通行。

所有通道均配置对应数量人脸识别终端，进出双向均具备识别通行能力。

（四）管理平台技术参数

1.设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备离线管理，设备支持 IP 添加及主动注册两种方式。

2.门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示。

3.门组分配，支持门禁通道按组进行管理。

4. 门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限excel导出。

5.门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限，可按门组或者门通道进行配置。

6.门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发，针对支持快速下发的设备。

7.门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询。

8.为方便后期统计，需支持根据所属区域、门禁通道、进入时间范围、姓名、人员部门、人员编号、人员身份查询在场人员及过人记录，支持数据导出（提供具有国家权威检测机构出具的合格的检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

9.对接功能：支持与校园现有平台对接，实现人员信息同步、通行数据共享，提供开放API接口，接口功能应能支持包括但不限于学院目前已实现的所有管控措施（提供接口目录）。

10.人脸采集质量控制（提供佐证材料）：
（1）H5人脸采集并发数：≥30人/秒；
（2）支持（通过指定设备）采集上传选择设备分辨率：320*240、640*480、1280*720、1920*1080；

（3）支持通过移动端（H5人脸采集（扫描二维码）、微信服务号）采集人员默认人脸图；
（4）支持图片处理记录保留时间自定义，保存时间6个月；

（5）支持本地上传信息提示、正确照片示例、错误照片示例及图片裁剪；
（6）支持人工审核任务启用或关闭：启用人脸身份核验前提下，当目前采集人脸图身份核验不通过时，由人员所属部门负责人判断此两张人脸是否为“同一人”；
（7）支持≥60张/秒人脸特征值提取；

（8）支持人脸图片质量诊断；人脸身份核验算法启用、停用。
11. 视频监控统一接入与管控：

（1）平台支持无缝接入学院现有约450路监控摄像头，兼容GB/T 28181-2016、ONVIF、RTSP等主流协议，无需更换现有设备即可统一管理；

（2）支持实时预览、分组轮巡、多画面分割显示，单客户端支持同时显示不少于64路视频；

（3）支持录像调取、回放、下载、抓拍、标记，可按通道、时间、点位快速检索；

（4）视频状态监测：自动检测信号丢失、遮挡、离线等异常并实时告警；

（5）提供开放接口与SDK，支持与学院现有监控平台深度对接，数据互通、统一运维、权限统一管理（提供接口目录）。

（五）附属设备及安装要求

1.附属设备：包含电源、交换机、立杆、防水箱、管线等，所有附属设备须符合国家相关标准，与主设备兼容。

2.安装要求：安装施工须符合国家安防工程施工规范，布线规范、整齐，不影响校园环境美观；设备安装牢固，调试到位，确保系统正常运行。

3.调试要求：投标人须对系统进行全面调试，包括设备联动调试、人脸识别调试、与现有系统对接调试、监控视频融合联调等，确保各项功能正常实现。

（六）产品质量要求

1.所投设备须为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关行业标准，具有产品合格证书、检测报告，涉及国家强制性认证的产品须提供 3C 认证证书。

2.设备质量保证期≥3年，质保期内，设备出现质量问题，投标人须免费维修、更换，确保系统正常运行。

第四部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.本项目合同价款按响应人的报价执行，为固定总价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保及与现有系统、监控平台对接等全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

2.合同价款调整：除采购人书面要求变更项目内容外，合同价款不作调整；若因采购人原因变更项目内容，变更部分的费用按响应人报价中的单价计算，无对应单价的，由双方协商确定。

二、工期要求
工期25天；确保2026年7月31日前完成全部设备安装、调试及试运行，达到验收标准并交付使用。

三、售后维保

1.质保期：本项目质保期≥3年，自最终验收合格之日起计算。

2.维保响应：质保期内，设备出现故障，响应人须在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，48小时内解决故障（特殊情况除外，须提前书面告知采购人）。

3.维保内容：质保期内，响应人须免费提供设备维修、更换（人为损坏除外）、固件升级、技术支持、监控对接维护等服务，确保系统正常运行；质保期届满后，响应可提供终身维保服务，维保费用双方另行协商。

4.备件供应：响应人须在质保期内提供充足的备件，确保设备故障时能够及时更换，备件质量须与原设备一致。

四、付款方式
1.预付款：合同签订后7日内，采购人向成交人支付合同价款的40%作为预付款。

2.进度款：设备全部安装完毕、调试合格，经采购人初步验收通过后7日内，支付合同价款的30%。

3.尾款：项目全部完成，经采购人最终验收合格后7日内，支付合同价款的28%，剩余2%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。
4.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议成交人提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第五部分　响应文件格式
正德职业技术学院

项目名称：出入口人脸识别道闸系统采购及安装

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-003
响  应  文  件

响应人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


21

附件一：项目评分目录

24

附件二：报价函

26

附件三：法人代表授权书

27

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

28

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

29

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩（附合同复印件）

30

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

31

附件八：技术、商务条款偏离表

32

附件九：真实性承诺书

33

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

34

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

35

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）

36

附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务方案

37

附件十四：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期承诺
（5分）
	质保期满足3年，得2分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加3分（即6年及以上得5分）。不满3年不得分。
	

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）
	

	四
	专业技术

（5分）
	1.所投产品制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书，得1分（提供证书复印件并加盖制造商公章，须为制造商自有；分、子公司证书无效，否则不得分）。

2.所投产品制造商被评为国家级工业设计中心，得2分；省级工业设计中心，得1分（提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章，否则不得分）。

3.所投监控产品制造商被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业，得2分；省级，得1分（提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章，否则不得分）。
	

	五
	技术要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分“通道闸机数量与点位配置”、“技术参数要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
以上要求，每负偏离1项扣2分；20分扣完为止。
	

	六
	演示

（8分）
	投标人须对第三部分“技术参数要求”中标注“提供佐证材料”的技术条款进行现场演示或提供视频证明材料。评委根据演示内容的完整性、真实性、符合性进行评分。
演示内容完整、清晰，全部满足磋商文件要求，得7-8分；演示内容基本完整，大部分满足要求但存在少量不足，得3-6分；演示内容缺失较多或无法满足要求，得0-2分。
	

	七
	项目实施方案

（9分）
	施工组织方案（3分）：

提供详细的施工组织方案，包括施工流程、进度计划（与25天内完工、2026年7月31日前完工的要求匹配）、人员配置、安全管理措施、文明施工措施、现场保护方案、原有设备拆除方案。

方案完整、科学、可行，针对性强，得3分；方案基本完整、可行，针对性一般，得1-2分；方案缺失或不可行，得0分。
系统对接与调试专项方案（3分）：

针对与校园现有平台对接（人员信息同步、通行数据共享、开放API接口，须提供接口目录）、现有约450路监控摄像头无缝接入（兼容GB/T 28181-2016、ONVIF、RTSP等协议）制定专项方案。内容需包括：对接技术路线、数据同步机制、视频接入与统一管控方案（实时预览、录像调取、状态监测）、权限统一管理、兼容性测试等。

方案详细、可行，覆盖所有关键环节，得3分；方案较详细，基本可行但部分细节缺失，得1-2分；方案简单或存在明显漏洞，得0分。
设备安装与点位适配方案（3分）：

提供针对四个不同点位（教学区东门南侧、教学区东门北侧、教学区北门、宿舍区大门）的闸机安装方案，需包括：基础施工、布线规范、防水防尘处理（IP65）、防雷接地、设备固定、立杆及防水箱安装、不锈钢围栏定制安装、与校园环境协调的美观性措施。

方案完整、合理，考虑周全，得3分；方案基本完整，细节略有不足，得1-2分；方案缺失或存在安全隐患，得0分。
	

	八
	培训方案

（5分）
	1.培训内容（2分）：
包含人脸识别终端操作、管理平台使用（人员授权、权限配置、通行记录查询、视频监控查看）、闸机应急操作（断电开闸、手动开闸、遥控器使用）、常见故障判断与处理等。

内容全面且针对本项目设备，得2分；内容较全面但遗漏部分关键点，得1分；内容简单或泛泛而谈，得0分。
2.培训方式（1.5分）：
采用现场实操培训 + 操作手册 + 视频教程/课件等多种方式，并提供后续线上答疑渠道。

方式丰富、合理，确保运维人员能够反复学习，得1.5分；方式单一（仅现场讲解），得0.5-1分；未明确培训方式，得0分。
3.培训时间与人员安排（1.5分）：

明确培训课时（不少于3小时）、参训人员范围，承诺培训至运维人员独立熟练操作为止。

安排明确且承诺效果保障，得1.5分；安排模糊或无效果承诺，得0.5-1分；未提供，得0分。
	

	九
	售后服务方案

（10分）
	1.服务体系与响应承诺（4分）：
提供详细售后服务方案，包括：服务组织架构、2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内解决故障（不能修复则提供备用设备或替代方案）、备品备件库清单（含人脸终端、主控板、雷达、电源等关键备件）、应急处理流程。

方案完整、承诺优于或满足磋商文件要求，得3-4分；方案基本满足但缺少部分细节（如未提备用设备），得1-2分；方案简单或低于磋商要求，得0分。
2.质保期内巡检与回访（3分）：
承诺质保期内每半年至少一次免费上门巡检，提供设备清洁、固件升级、雷达校准、监控对接状态检查、通行记录校验等服务，并出具巡检报告。

承诺完全满足且额外提供增值服务（如每季度一次），得3分；仅承诺每半年一次巡检，得2分；未承诺巡检，得0分。
3.质保期后服务承诺（3分）：
承诺质保期后维修只收取成本价（列出主要备件成本价清单），提供终身电话/远程技术支持，并承诺以优惠价格提供延保服务。

明确成本价维修及终身技术支持，得3分；承诺模糊或无具体说明，得1-2分；未承诺，得0分。
	

	十
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：响应人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。
附件二：报价函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目磋商文件，我单位经考察和研究上述项目磋商文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目磋商文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	规格
	数量

（单位）
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	摆闸


	
	双向双通道
	1组
	
	
	教学区东门南侧

	2
	摆闸


	
	双向双通道
	1组
	
	
	教学区东门北侧

	3
	摆闸


	
	双向三通道
	1组
	
	
	教学区北门

	4
	摆闸


	
	双向三通道
	1组
	
	
	宿舍区大门

	大写合计（人民币）：

	注：
1.推荐采用大华、宇视等国产品牌。
2.总价必须包含完成本项目的所有费用（包括设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保及与现有系统、监控平台对接等等全部费用）。



2.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的磋商文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果成交，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受磋商文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。
8.如果成交，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年5月1日起至报价截止日且合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次报价，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：响应人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供报价截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供报价截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务方案
包含但不限于：

1.项目实施方案（施工组织方案、系统对接与调试专项方案、设备安装与点位适配方案等）。

2.培训方案（培训内容、培训方式、培训时间、人员安排等）。
3.售后服务方案（服务体系与响应承诺、质保期内巡检与回访、质保期后服务承诺等）。

附件十四：现场踏勘确认单
项目名称：出入口人脸识别道闸系统采购及安装

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-003
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于响应文件内。
2

